## 2023－9
DER相互接続試験手順書
試験名称： （管理番号： ） | [7 empty] | DER側通信プロトコル：Modbus RTU
実施日時： 202年 月 日（ ） ～ ： | [7 empty] | 接続形態：ローカル ／ クラウド ／ 事業者閉域網
手順番号 | 個別内容 | 対象 DER | 種別 | 送信コマンド／受信信号等 | 折り返し ノード | ユーザーＡ（アグリゲーター） |  |  | ユーザーＢ（所有者） |  |  | IoT-HUB / NOC |  |  | DER
[6 empty] | 確認内容 | 時刻記入欄 | 結果記録欄 | 確認内容 | 時刻記入欄 | 結果記録欄 | 確認内容 | 時刻記入欄 | 結果記録欄 | 確認実施内容 | 時刻記入欄 | 結果記録欄
1 | DER状態の把握 | A | モニタ | SoC 取得 | DER | 送信／受信 | [5 empty] | 疎通確認 |  |  | 数値確認
2 | DER状態の把握 |  | モニタ | SoC 取得 | DER |  |  |  | 送信／受信 |  |  | 疎通確認 |  |  | 数値確認
3 | SoCの取得 | A | モニタ | SoC 取得 | DER | 送信／受信 | [5 empty] | 疎通確認 |  |  | 数値確認
4 | 充電開始（含む電力設定） | A | 操作 | START CHG 10kW | DER | 送信／受信 | [5 empty] | 疎通確認 |  |  | 数値確認
5 | 充電電力監視 | A | モニタ | MONI CHG PWR | DER | 送信／受信 | [5 empty] | 疎通確認 |  |  | 数値確認
6 | 充電停止（電力＝０設定） | A | 操作 | STOP CHG | DER | 送信／受信 | [5 empty] | 疎通確認 |  |  | 数値確認
7 | SoCの取得 | A | モニタ | SoC 取得 | DER | 送信／受信 | [5 empty] | 疎通確認 |  |  | 数値確認
8 | ΔSoC計算 | A | モニタ | SoC変化量の計算値 | ドライバー | 受信確認 | [5 empty] | 疎通確認 |  |  | 数値確認
9 | SoCの取得 | B | モニタ | SoC 取得 | DER |  |  |  | 送信／受信 |  |  | 疎通確認 |  |  | 数値確認
10 | 放電開始（含む電力設定） | B | 操作 | START DISCHG 5kW | DER |  |  |  | 送信／受信 |  |  | 疎通確認 |  |  | 数値確認
11 | 放電電力監視 | B | モニタ | MONI DISCHG PWR | DER |  |  |  | 送信／受信 |  |  | 疎通確認 |  |  | 数値確認
12 | 放電停止（電力＝０設定） | B | 操作 | STOP DISCHG | DER |  |  |  | 送信／受信 |  |  | 疎通確認 |  |  | 数値確認
13 | SoCの取得 | B | モニタ | SoC 取得 | DER |  |  |  | 送信／受信 |  |  | 疎通確認 |  |  | 数値確認
14 | ΔSoC計算 | B | モニタ | SoC変化量の計算値 | ドライバー |  |  |  | 受信確認 |  |  | 疎通確認 |  |  | 数値確認
15 | SoCの取得 | A | モニタ | SoC 取得 | DER | 送信／受信 | [5 empty] | 疎通確認 |  |  | 数値確認
16 | DER専有中信号受信 | A | モニタ | "AVAILABLE" | ドライバー |  |  |  | 受信確認 |  |  | 信号確認 |  |  | 数値確認
17 | 充電開始（含む電力設定） | A | 操作 | START CHG 10kW | DER | 送信／受信 | [5 empty] | 疎通確認 |  |  | 数値確認
18 | DER専有中信号受信 | A | モニタ | "IN USE by A" | ドライバー |  |  |  | 受信確認 |  |  | 信号確認 |  |  | 数値確認
19 | 充電電力監視 | A | モニタ | MONI CHG PWR | DER | 送信／受信 | [5 empty] | 疎通確認 |  |  | 数値確認
20 | 充電停止（電力＝０設定） | A | 操作 | STOP CHG | DER | 送信／受信 | [5 empty] | 疎通確認 |  |  | 数値確認
21 | SoCの取得 | A | モニタ | SoC 取得 | DER | 送信／受信 | [5 empty] | 疎通確認 |  |  | 数値確認
22 | ΔSoC計算 | A | モニタ | SoC変化量の計算値 | ドライバー | 受信確認 | [5 empty] | 疎通確認 |  |  | 数値確認
23 | SoCの取得 | A,B | モニタ | SoC 取得 | DER | ユーザーＡ,B 同時送信 |  |  | ユーザーＡ,B 同時送信 |  |  | 先がち確認 |  |  | 数値確認
24 | 充電開始 （同時送信／衝突処理） | A,B | 操作 | START CHG 10kW | DER | ユーザーＡ,B 同時送信 （10秒以内） |  |  | ユーザーＡ,B 同時送信 |  |  | 先がち確認 |  |  | 数値確認
25 | 充電開始（優先操作） | A,B | 操作 | START CHG 10kW⇒A START CHG 5kW⇒B | DER | ユーザーＡが充電を開始したのち、 ユーザーＢが同操作信号を送信 | [5 empty] | "所有者"確認 (ユーザーB優先） |  |  | 数値確認
26 | 充電開始 （劣後ユーザー(A)拒否） | A | 操作 | START CHG | DER | 上記に続き、ユーザーAが充電開始を送信 | [5 empty] | 所有者優先確認 （Ｂのままで、ユーザーAは拒否） |  |  | 数値確認
27 | 停止 | A,B | 操作 | STOP CHG | DER | 送信／受信 |  |  | 送信／受信 |  |  | 疎通確認 |  |  | 数値確認
28 | 充電開始 | A | 操作 | START CHG | DER | 送信／受信 | [5 empty] | 疎通確認 |  |  | 数値確認
29 | DER専有中信号受信 | A,B | モニタ | "IN USE by A" | ドライバー | 送信／受信 |  |  | 受信確認 |  |  | 信号確認 |  |  | 数値確認
30 | 充電開始（優先操作） | B | 操作 | START CHG 5kW | DER |  |  |  | 受信確認 |  |  | 疎通確認 |  |  | 数値確認
31 | DER専有中信号受信 | A,B | モニタ | "IN USE by A" ⇒ "IN USE by B" | ドライバー | 受信確認 |  |  | 受信確認 |  |  | 信号確認 |  |  | 数値確認
32 | 機微情報へのアクセス権限制御 | A,B | モニタ | モニタ① 読取り | ドライバー | アクセスNG |  |  | アクセスOK |  |  | 信号確認 |  |  | 数値確認